Реле частоты РСГ11М-50

ТУ 3425–003-71021276-2008

Реле статические частоты предназначены для использования в противоаварийной автоматике в качестве органа измерения и фиксации частоты (например, в системах АЧР, ЧАПВ, частотного пуска при АВР). Реле выполнены универсальными и могут применяться в качестве реле понижения или повышения частоты.

Питание реле осуществляется от источника напряжения контролируемой сети. Реле имеют регулируемые дискретно уставки срабатывания и возврата. Уставки возврата могут подключаться с помощью переключателя (ручное управление) или дистанционно с помощью замыкающих контактов внешнего реле (вспомогательная цепь). Так же реле имеют индикацию состояния работы.

Условия эксплуатации

## Реле предназначены для работы в следующих условиях:

## высота над уровнем моря до 2000 м;

## повышенная рабочая температура окружающей среды – плюс 55 °С;

## пониженная рабочая температура (без выпадения инея и росы) для исполнения УХЛ 4 – минус 40°С, для исполнения О4 – минус 10° С;

## повышенное значение относительной влажности воздуха (без конденсации влаги) для исполнения УХЛ 4 при плюс 33°С – 98 %, для исполнения 04 при плюс 25°С – 80%;

## окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих изоляцию и металлы;

## место установки реле должно быть защищено от попадания брызг воды, масел, эмульсий, а также от прямого воздействия солнечной радиации.

Основные технические данные

### Основные параметры реле соответствуют значениям, указанным в табл. 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметров | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Номинальное напряжение переменного тока, V | 100 – 220 |
| 2. | Допустимые пределы изменения напряжения контролируемой сети от номинального, % | 40 – 150 |
| 3. | Номинальное напряжение постоянного или переменного тока вспомогательной цепи управления, V | 110 – 220 |
| 4. | Допустимые пределы изменения напряжения вспомогательной цепи управления от номинального, % | 80 – 110 |
| 5. | Мощность, потребляемая по цепям напряжения переменного тока при номинальном напряжении контролируемой сети, не более, VА | 3 |
| 6. | Мощность, потребляемая вспомогательной цепью управления, не более, W | 1,5 |
| 7. | Реле понижения частоты. Диапазон регулирования уставок: а) срабатывания, Hz б) возврата, Hz | 54,95 – 45 55 – 45,05 |
| 8. | Реле повышения частоты. Диапазон регулирования уставок: а) срабатывания, Hz б) возврата, Hz | 45,05 – 55 45 – 54,95 |
| 9. | Минимальная ступень дискретности регулирования уставок не более, Hz | 0,05 |
| 10. | Уставки выдержки времени срабатывания реле от момента достижения частоты значения уставки по частоте срабатывания, s | 0,12; 0,3; 0,45 |
| 11. | Габаритные размеры, mm | 94х128х90 |
| 12. | Масса реле, не более, kg | 1 |

Конструктивное выполнение

Все элементы реле смонтированы внутри корпуса, состоящего из основания (цоколя) и съемного прозрачного кожуха. Конструкцией не предусмотрено пломбирование реле.

Реле построено с использованием микроконтроллера, который анализирует заданные уставки и режимы, и в соответствии с ними управляет выходным реле.

Использование микроконтроллера упрощает электрическую схему, увеличивает точность измерения частоты. Реле способно восстановить свою работу при сбое в электронике или ошибке программы, вызванной ненормируемыми электромагнитными помехами.

Структура условного обозначения

РСГ 11М-ХХ, Х, Х, Х

1     2      3     4  5   6

1 – обозначение типа;

2 – тип;

3 – исполнение по частоте;

4 – климатическое исполнение;

5 – конструктивное исполнение - переднее или заднее (винтом или шпилькой) присоединение внешних проводников;

6 – условное обозначение ТУ.

При заказе необходимо указать:

- обозначение типа;

- номинальную частоту;

- климатическое исполнение и категорию размещения (УХЛ4 или О4);

- конструктивное исполнение - переднее или заднее (винтом или шпилькой) присоединение внешних проводников;

- номер технических условий.

Пример записи продукции при заказе: «Реле статическое частоты типа РСГ11М-50, УХЛ4,  переднее присоединение, ТУ 3425–003-71021276-2008».

Габаритные и  установочные размеры реле приведены на рис. 1, схема подключения на рис. 2.

Рис. 1 – габаритные и установочные 				Рис. 2 – схема подключения реле РСГ11М

размеры реле РСГ-11М