Реле времени статическое РСВ13М

ТУ 3425-001-71021276-2008

Реле предназначено для применения в схемах защиты стационарных систем и объектов на переменном оперативном токе с целью получения регулируемых выдержек времени и включается непосредственно во вторичные цепи измерительных трансформаторов тока. Конструкция реле предусматривает управление тремя независимыми каналами управления.

Условия эксплуатации

## Реле предназначены для работы в следующих условиях:

## высота над уровнем моря до 2000 m;

## повышенная рабочая температура окружающей среды – плюс 55 °С;

## пониженная рабочая температура (без выпадения инея и росы) для исполнения УХЛ 4 – минус 40°С, для исполнения О4 – минус 10° С;

## повышенное значение относительной влажности воздуха (без конденсации влаги) для исполнения УХЛ 4 при плюс 33°С – 98 %, для исполнения 04 при плюс 25°С – 80%;

## окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих изоляцию и металлы;

## место установки реле должно быть защищено от попадания брызг воды, масел, эмульсий, а также от прямого воздействия солнечной радиации.

Основные технические данные

Основные параметры реле соответствуют значениям, указанным в табл. 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | РСВ13М-14-УХЛ(О)4 | РВС13М-18-УХЛ(О)4 |
| 1. | Номинальный ток, А | 1; 2 | 2,5; 5 |
| 2. | Номинальная частота, Нz | 50; 60 |
| 3. | Максимальная уставка, s | 12,7 |
| 4. | Способ регулировки выдержки времени | ступенчатый |
| 5. | Дискретность регулирования уставок, s | 0,1 |
| 6. | Класс точности | 1; 0,5 |
| 7. | Время замкнутого состояния временно-замыкающих контактов, s | 0.4 |
| 8. | Число выходных цепей с независимыми уставками выдержки времени: – с временно замыкающим (проскальзывающим) контактом – с замыкающим (конечным) контактом | 2 1 |
| 9. | Коммутируемая способность контактов выходного реле при напряжении от 24 до 242 V: – в цепях постоянного тока, не менее, W – в цепях переменного тока, не менее, VA | 50 110 |
| 10. | Габаритные размеры, mm | 94х128х90 |
| 11. | Масса реле, не более, kg | 1 |

Конструктивное выполнение

Все элементы реле смонтированы внутри корпуса, состоящего из основания (цоколя) и съемного прозрачного кожуха. Конструкцией не предусмотрено пломбирование реле. Реле построено с использованием микроконтроллера, который анализирует заданные уставки и в соответствии с ними управляет выходными реле.

Конструкция реле предусматривает управление тремя независимыми каналами управления. Алгоритм работы реле обусловлен программой и в случае необходимости может быть изменен.

Использование микроконтроллера упрощает электрическую схему, увеличивает точность отработки временных интервалов. Реле способно восстановить свою работу при сбое в электронике или ошибке программы, вызванной ненормируемыми электромагнитными помехами.

Структура условного обозначения продукции:

РСВ 13М-ХХ, ХХ, Х, Х

1        2      3     4    5   6

1 – обозначение реле РСВ

2 – тип 13М

3 – исполнение по номинальному току: 18 - 5 А, 14 – 2 А

4 – УХЛ4 (или О4) - вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150.

5 – конструктивное исполнение - переднее или заднее (винтом или шпилькой) присоединение внешних проводников;

6 – условное обозначение ТУ.

При заказе необходимо указать:

– обозначение типа реле;

– номинальный ток;

– климатическое исполнение и категорию размещения (УХЛ4 или О4);

– конструктивное исполнение - переднее или заднее (винтом или шпилькой) присоединение внешних проводников;

– номер технических условий.

Пример записи при заказе продукции: «РСВ13М-18, УХЛ4, переднее присоединение, ТУ 3425–001-71021276-2008».

Габаритные и  установочные размеры реле приведены на рис. 1, схема подключения на рис. 2.

Рис. 1- габаритные и установочные 	Рис. 2 – схема электрическая

размеры реле РСВ-13М	подключения РСВ-13М