Реле времени статические РВС160, РВС255, РВС260

ТУ 3425-002-71021276-2008

## Реле типов РВС160, РВС255, РВС260 являются статическими реле времени с выдержкой времени на: включение (РВС160, РВС260), отключение (РВС255), предназначенными для использования в различных схемах релейной защиты на постоянном (реле РВС160), переменном однофазном (реле РВС255, РВС260) оперативном токе для получения регулируемых выдержек времени в схемах промышленной автоматики и релейной защиты.

Условия эксплуатации

## Реле предназначены для работы в следующих условиях:

## высота над уровнем моря до 2000 m;

## повышенная рабочая температура окружающей среды – плюс 55 °С;

## пониженная рабочая температура (без выпадения инея и росы) для исполнения УХЛ 4 – минус 40°С, для исполнения О4 – минус 10° С;

## повышенное значение относительной влажности воздуха (без конденсации влаги) для исполнения УХЛ 4 при плюс 33°С – 98 %, для исполнения 04 при плюс 25°С – 80%;

## окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих изоляцию и металлы;

## место установки реле должно быть защищено от попадания брызг воды, масел, эмульсий, а также от прямого воздействия солнечной радиации.

Основные технические данные

## Основные технические данные реле времени приведены в табл. 1.

## Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | РВС160 | РВС260 | РВС255 |
| 1. | Номинальное напряжение питания (Uн): – постоянного тока, V – переменного тока, V |  | 100; 110; 127; 220; 380 |
|  |  | 24; 48; 110; 220 |  |
| 2. | Номинальная частота переменного тока, Нz | — | 50; 60 |
| 3. | Номинальный диапазон уставок выдержки времени (диапазоны регулирования) | 0,1 s – 30 min. (0,1 – 1) s, min. (0,3 – 3) s, min. (1 – 10) s, min. (3 – 30) s, min. | 0,1s –30 s (0,1 – 1) s (0,3 – 3) s (1 – 10) s (3 – 30) s |
| 4. | Способ регулирования уставки | ступенчатый |
| 5. | Дискретность регулирования уставки по диапазонам: (0,1 – 1) (0,3 – 3) (1 – 10) (3 – 30) | 0,01 s, min 0,03 s, min 0,1 s, min 0,3 s, min | 0,01 s 0,03 s 0,1 s 0,3 s |
| 6. | Количество контактов, используемых во внешней цепи (с – скользящий, п –переключающий, з – замыкающий, р –размыкающий с выдержкой времени на замыкание при отключении напряжения) – с выдержкой времени – мгновенного действия | 1с. 1з 1п | 1c, 1p. 1п |
| 7. | Напряжение возврата, не менее, % от Uн | 40 | 25 |
| 8. | Мощность, потребляемая реле, не более | 3 W | 3 VA |
| 9. | Габаритные размеры, mm | 94х128х90 |
| 10. | Масса реле, не более, kg | 1 |

Конструктивное выполнение.

Все элементы реле смонтированы внутри корпуса, состоящего из основания (цоколя) и съемного прозрачного кожуха. Конструкцией не предусмотрено пломбирование реле. Реле построено с использованием микроконтроллера, который анализирует заданные уставки и в соответствии с ними управляет выходными реле.

Конструкция реле предусматривает управление тремя независимыми каналами управления. Алгоритм работы реле обусловлен программой и в случае необходимости может быть изменен.

Использование микроконтроллера упрощает электрическую схему, увеличивает точность отработки временных интервалов. Реле способно восстановить свою работу при сбое в электронике или ошибке программы, вызванной ненормируемыми электромагнитными помехами.

Структура условного обозначения продукции:

РВС 160 - ХХ, Х, Х, Х

1      2       3     4   5  6

1 – обозначение реле РСВ;

2 – тип;

3 – номинальное напряжение питания;

4 – УХЛ4 (или О4) - вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150;

5 – конструктивное исполнение - переднее или заднее (винтом или шпилькой) присоединение внешних проводников;

6 – условное обозначение ТУ.

При заказе необходимо указать:

– обозначение типа реле;

– номинальное напряжение;

– климатическое исполнение и категорию размещения (УХЛ4 или О4);

– конструктивное исполнение - переднее или заднее (винтом или шпилькой) присоединение внешних проводников;

– номер технических условий.

## Пример записи при заказе продукции: «РВС260 – 220 В, УХЛ4, переднее присоединение, ТУ 3425-002-71021276-2008».

## Габаритные и  установочные размеры реле приведены на рис. 1, схема подключения на рис. 2.

Рис. 1 – габаритные, установочные размеры	Рис. 2 – схема электрическая подключения

реле типа РВС160, РВС255, РВС260	реле типа РВС160, РВС255, РВС260